|  |  | Ξάνθη, 7/4/2014 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ |  |  |

| ΜΕΛΕΤΗ: | «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελ.: | Π15/2014 |
| Προϋπολογισμός: | 200.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) |

##### IΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Άρθρο 1ο: Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης.

Στην παρούσα κατάσταση ο ηλεκτροφωτισμός των οδών Δικαστήρια – Τεχν. Υπηρεσία, Πισίνα, Λ. Βόγδου και της περιφερειακής οδού του Δήμου Ξάνθης γίνεται με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 400W ενώ ο ηλεκτροφωτισμός της οδού Περικλέους γίνεται με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 250W. Συγκεκριμένα, σε όλο το μήκος των οδών υπάρχουν 171 πυλώνες φωτισμού, Σε κάθε φωτιστικό υπάρχει μαγνητικό σύστημα έναυσης (εκκινητής, πυκνωτής, στραγγαλιστικό πηνίο).

Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν αφορούν το φωτισμό οδών εντός της πόλης αλλά  και της περιφερειακής οδού (από Νέστο έως ΒΙΟΝ). Πιο αναλυτικά, τα φωτιστικά με συμβατικούς λαμπτήρες NAV-T 250W & NAV-T 400W που είναι εγκατεστημένα σε συγκεκριμένους δρόμους εντός της πόλης θα αντικατασταθούν με φωτιστικά νέας τεχνολογίας εξοπλισμένα με LED. Αντιστοίχως, στα φωτιστικά με συμβατικούς λαμπτήρες NAV-T 400W που βρίσκονται εγκατεστημένα επί της περιφερειακής οδού θα εφαρμοστεί σύστημα ελέγχου του φωτισμού, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες (dimming).

# Άρθρο 2ο : Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόμενης τεχνολογίας

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξοπλισμένα με LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας του οδικού φωτισμού στον Δήμο Ξάνθης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:

- Την αποξήλωση 117 παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. από τους ιστούς οδοφωτισμού. Τα αποξηλωμένα φωτιστικά θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά την απεγκατάστασή τους.

- Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 117 υπό προμήθεια φωτιστικών με LED στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού. Τα προς εγκατάσταση φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την εγκριθείσα φωτοτεχνική μελέτη.

- Την σύνδεση των 117 νέων φωτιστικών στους ιστούς οδοφωτισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ.

- Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, για τον έλεγχο των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος της περιφερειακής οδού της πόλης της Ξάνθης.

- Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών και την επαναφορά κάθε ιστού στην αρχική του κατάσταση.

- Κάθε εργασία για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών ώστε τα περιγραφόμενα συστήματα να είναι πλήρως λειτουργικά.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται :

- Η εκπόνηση φωτομετρικού υπολογισμού των οδών του Δήμου Ξάνθης, στην οποία θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. με νέα φωτιστικά εξοπλισμένα με LED.

- Η αποξήλωση 117 παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. και η παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 117 υπό προμήθεια φωτιστικών με LED στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού. Τα προς εγκατάσταση φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την εγκριθείσα φωτοτεχνική μελέτη.

- Η σύνδεση των 117 νέων φωτιστικών στους ιστούς οδοφωτισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ.

- Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, για τον έλεγχο των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Νατρίου Υ.Π. τμήματος της περιφερειακής οδού της πόλης της Ξάνθης.

- Η αποκατάσταση τυχόν ζημιών και την επαναφορά κάθε ιστού στην αρχική του κατάσταση.

- Κάθε εργασία για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών ώστε τα περιγραφόμενα συστήματα να είναι πλήρως λειτουργικά.

Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται το κόστος του καλαθοφόρου οχήματος και κάθε άλλου οχήματος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος που θα αναλάβει την τοποθέτηση επί του ιστού και τη σύνδεση, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν σε σχέση με τα διερχόμενα οχήματα και γενικά κάθε εργασία παράδοσης των φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία.

Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ο ίδιος δρόμος ανήκει σε άλλη κατηγορία φωτισμού για όσο επικρατούν συνθήκες διαφορετικές από τις κανονικές. Έτσι λοιπόν, η περιφερειακή οδός ανήκει στην κατηγορία φωτισμού ΜΕ2, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες όμως ανήκει στην κατηγορία φωτισμού ΜΕ3a. Για την εκπόνηση των φωτομετρικών υπολογισμών θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις φωτισμού για την κατηγορία φωτισμού ΜΕ2 και ΜΕ3a σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02 “Road Lighting – Part 2: Performance requirements” και ειδικότερα την παράγραφο 4. “ME/MEW-series of lighting classes”, όπως αυτές φαίνονται στο ακόλουθο πίνακα.

| # Κλάση | # L (cd/m2) | # Uo (min) | # UI (min) | # Ti in% (max) | # SR (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ME2 | # 1,5 | # 0,4 | # 0,7 | # 10 | # 0,5 |
| # ΜΕ3a | # 1,0 | # 0,4 | # 0,7 | # 15 | # 0,5 |

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και για τους λόγους που αναλύθηκαν στην παράγραφο αυτή, προτείνεται:

- Για την οδό από τα Δικαστήρια έως την τεχνική υπηρεσία, την οδό Πισινα και την οδό Λ. Βόγδου, η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Na Υ.Π. 400W, με φωτιστικά εξοπλισμένα με LEDs, ονομαστικής ισχύος 94W.

- Για την οδό Περικλέους, η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Na Υ.Π. 250W, με φωτιστικά εξοπλισμένα με LEDs, ονομαστικής ισχύος 140W.

- Για την περιφερειακή οδό, προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων φωτιστικών με λαμπτήρα ατμών Na Υ.Π. 400W και η εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης οδικού φωτισμού, για την εφαρμογή dimming κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Η τάση τροφοδοσίας των φωτιστικών κατά τις ώρες αυτές (διάρκεια dimming) θα είναι 200V και κατ’ επέκταση η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει το κάθε φωτιστικό θα είναι μειωμένη κατά 29%.

Απαραίτητο κριτήριο επί ποινή αποκλεισμού για την επιλογή του φωτιστικού είναι η εκπλήρωση των συγκεκριμένων απαιτήσεων φωτισμού των συγκεκριμένων οδών. Επομένως, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνεται αφενός με τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου με την καταλληλότητα του φωτιστικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις φωτισμού της οδού. Για το λόγο αυτό υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού τα φωτομετρικά στοιχεία του προσφερόμενου φωτιστικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .ldt ή .ies) κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα φωτομετρικών υπολογισμών. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη, βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου που διενήργησε τις μετρήσεις. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των φωτομετρικών υπολογισμών το οποιοδήποτε φωτιστικό αποδειχθεί ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις φωτισμού της εκάστοτε οδού, δεν θα γίνεται δεκτό και θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, ακόμα και αν αυτό καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Αποκλείονται φωτιστικά που είναι ιδιοκατασκευή.

# Άρθρο 3ο : Κανονισμοί

Για την εκπόνηση της φωτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω Κανονισμοί:

- Ο Νέος Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384

- Ο Κανονισμός Μελετών Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) ΕΥΔΕ/ΟΑΠ - Φεβρουάριος 2004 και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 1.17 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπαίθριων έργων

- Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.01 “Road Lighting – Part 1: Selection of lighting classes”

- Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02 “Road Lighting – Part 2: Performance requirements”

# Άρθρο 4ο : Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Φωτιστικό οδοφωτισμού με LED ισχύος έως 94W

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø60mm, για αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από κράμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης τόσο προς τα πάνω (+) όσο και προς τα κάτω (-) κατά τουλάχιστον 15⁰. Το κάλυμμα θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και ειδική διάταξη ασφαλείας που θα συγκρατεί το κάλυμμα ανοικτό. Επίσης με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Θα φέρει συστοιχίες LED με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό  με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα έχει συνολική κατανάλωση ισχύος το πολύ μέχρι 94W και φωτεινή ισχύ τουλάχιστον 9.900lm, συνεπώς ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 94lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα κυμαίνεται από 4.000Κ έως 5.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη βαλβίδα που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ61547 και ΕΝ62471 καθώς και πιστοποιητικό ENEC, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού θα πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο ldt ή ies) κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου που διενήργησε τις μετρήσεις. Τέλος το φωτιστικό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή.

## Φωτιστικό με LED ισχύος έως 140W

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø60mm, για αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από κράμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης τόσο προς τα πάνω (+) όσο και προς τα κάτω (-) κατά τουλάχιστον 15⁰. Το κάλυμμα θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και ειδική διάταξη ασφαλείας που θα συγκρατεί το κάλυμμα ανοικτό. Επίσης με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Θα φέρει συστοιχίες LED με ανακλαστήρα (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό  με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. Το φωτιστικό θα έχει συνολική κατανάλωση ισχύος το πολύ μέχρι 140W και φωτεινή ισχύ τουλάχιστον 14.500lm, συνεπώς ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 93,5lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα κυμαίνεται από 4.000Κ έως 5.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα σιλικόνης ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη βαλβίδα που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ61547 και ΕΝ62471 καθώς και πιστοποιητικό ENEC, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού θα πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο ldt ή ies) κατάλληλο για άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου που διενήργησε τις μετρήσεις. Τέλος το φωτιστικό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή.

## Ελεγκτές ισχύος συστήματος διαχείρισης φωτισμού:

### Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 8kVA

Για την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος διαχείρισης δεν θα απαιτείται καμιά παρέμβαση στα φωτιστικά σώματα (τροποποιήσεις στην εσωτερική καλωδίωση, στα όργανα έναυσης κλπ) και καμία επιπλέον καλωδίωση (πέραν της ηλεκτρικής σύνδεσης με τον πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης).

Το σύστημα διαχείρισης θα έχει εξωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα και στη διάβρωση υλικό όπως fibreglass ή χαλυβδοέλεασμα γαλβανισμένο και βαμμένο ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα κλείνει ερμητικά ώστε να παρέχει βαθμό προστασίας έναντι εισχώρησης σκόνης και νερού τουλάχιστον IP44 και προστασία έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK10 ενώ θα φέρει κλειδαριά με αποσπώμενο κλειδί. Επειδή το σύστημα διαχείρισης θα εφαρμοστεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση οδοφωτισμού, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα φωτιστικά, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες ατμού Νατρίου Υ.Π., με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό ballast. Θα αποτελείται από ρελαί και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενώ δεν θα φέρει καθόλου μηχανικά κινητά μέρη, ώστε να ελαχιστοποιείται στο μέγιστο η ανάγκη για συντήρηση και συνεπώς το κόστος συντήρησης. Θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση φωτισμού με σταθερή τάση, με ακρίβεια ±1% τουλάχιστον, θα προσφέρει κοινό και ταυτόχρονο έλεγχο όλων των φωτιστικών (αφή, σβέση, dimming κλπ), θα εξασφαλίζει έλλειψη αιχμών (spikes) κατά τη μετάβαση της τάσης (dimming) και δυνατότητα μείωσης της φωτεινής έντασης των φωτιστικών σε έως και έξι (6) “βήματα” τουλάχιστον. Θα φέρει τουλάχιστον μία “θύρα”, αναλογική ή USB, για σύνδεση με φορητό Η/Υ, για ανάγνωση των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -20°C τουλάχιστον έως +55°C τουλάχιστον και με υγρασία από 0% έως 97% τουλάχιστον, ενώ θα έχει βαθμό απόδοσης ίσο ή μεγαλύτερο από 98%. Θα έχει κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης II, θα είναι κατάλληλος για συνολικό “φορτίο” 8kVA τουλάχιστον και θα μπορεί να επιτύχει υποβιβασμό της τάσης τροφοδοσίας της εγκατάστασης έως και 180V. Θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60439-1, ΕΝ60439-1-Α1, ΕΝ61000-6-2, ΕΝ61000-6-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-12, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

### Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 15kVA

Για την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος διαχείρισης δεν θα απαιτείται καμιά παρέμβαση στα φωτιστικά σώματα (τροποποιήσεις στην εσωτερική καλωδίωση, στα όργανα έναυσης κλπ) και καμία επιπλέον καλωδίωση (πέραν της ηλεκτρικής σύνδεσης με τον πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης).

Το σύστημα διαχείρισης θα έχει εξωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα και στη διάβρωση υλικό όπως fibreglass ή χαλυβδοέλεασμα γαλβανισμένο και βαμμένο ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα κλείνει ερμητικά ώστε να παρέχει βαθμό προστασίας έναντι εισχώρησης σκόνης και νερού τουλάχιστον IP44 και προστασία έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK10 ενώ θα φέρει κλειδαριά με αποσπώμενο κλειδί. Επειδή το σύστημα διαχείρισης θα εφαρμοστεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση οδοφωτισμού, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα φωτιστικά, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες ατμού Νατρίου Υ.Π., με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό ballast. Θα αποτελείται από ρελαί και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενώ δεν θα φέρει καθόλου μηχανικά κινητά μέρη, ώστε να ελαχιστοποιείται στο μέγιστο η ανάγκη για συντήρηση και συνεπώς το κόστος συντήρησης. Θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση φωτισμού με σταθερή τάση, με ακρίβεια ±1% τουλάχιστον, θα προσφέρει κοινό και ταυτόχρονο έλεγχο όλων των φωτιστικών (αφή, σβέση, dimming κλπ), θα εξασφαλίζει έλλειψη αιχμών (spikes) κατά τη μετάβαση της τάσης (dimming) και δυνατότητα μείωσης της φωτεινής έντασης των φωτιστικών σε έως και έξι (6) “βήματα” τουλάχιστον. Θα φέρει τουλάχιστον μία “θύρα”, αναλογική ή USB, για σύνδεση με φορητό Η/Υ, για ανάγνωση των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -20°C τουλάχιστον έως +55°C τουλάχιστον και με υγρασία από 0% έως 97% τουλάχιστον, ενώ θα έχει βαθμό απόδοσης ίσο ή μεγαλύτερο από 98%. Θα έχει κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης II, θα είναι κατάλληλος για συνολικό “φορτίο” 15kVA τουλάχιστον και θα μπορεί να επιτύχει υποβιβασμό της τάσης τροφοδοσίας της εγκατάστασης έως και 180V. Θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60439-1, ΕΝ60439-1-Α1, ΕΝ61000-6-2, ΕΝ61000-6-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-12, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

### Σύστημα διαχείρισης οδικού φωτισμού για φορτίο τουλάχιστον 20kVA

Για την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος διαχείρισης δεν θα απαιτείται καμιά παρέμβαση στα φωτιστικά σώματα (τροποποιήσεις στην εσωτερική καλωδίωση, στα όργανα έναυσης κλπ) και καμία επιπλέον καλωδίωση (πέραν της ηλεκτρικής σύνδεσης με τον πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης).

Το σύστημα διαχείρισης θα έχει εξωτερικό περίβλημα από ανθεκτικό σε χτυπήματα και στη διάβρωση υλικό όπως fibreglass ή χαλυβδοέλεασμα γαλβανισμένο και βαμμένο ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα κλείνει ερμητικά ώστε να παρέχει βαθμό προστασίας έναντι εισχώρησης σκόνης και νερού τουλάχιστον IP44 και προστασία έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον IK10 ενώ θα φέρει κλειδαριά με αποσπώμενο κλειδί. Επειδή το σύστημα διαχείρισης θα εφαρμοστεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση οδοφωτισμού, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα φωτιστικά, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες ατμού Νατρίου Υ.Π., με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό ballast. Θα αποτελείται από ρελαί και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενώ δεν θα φέρει καθόλου μηχανικά κινητά μέρη, ώστε να ελαχιστοποιείται στο μέγιστο η ανάγκη για συντήρηση και συνεπώς το κόστος συντήρησης. Θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση φωτισμού με σταθερή τάση, με ακρίβεια ±1% τουλάχιστον, θα προσφέρει κοινό και ταυτόχρονο έλεγχο όλων των φωτιστικών (αφή, σβέση, dimming κλπ), θα εξασφαλίζει έλλειψη αιχμών (spikes) κατά τη μετάβαση της τάσης (dimming) και δυνατότητα μείωσης της φωτεινής έντασης των φωτιστικών σε έως και έξι (6) “βήματα” τουλάχιστον. Θα φέρει τουλάχιστον μία “θύρα”, αναλογική ή USB, για σύνδεση με φορητό Η/Υ, για ανάγνωση των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -20°C τουλάχιστον έως +55°C τουλάχιστον και με υγρασία από 0% έως 97% τουλάχιστον, ενώ θα έχει βαθμό απόδοσης ίσο ή μεγαλύτερο από 98%. Θα έχει κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης II, θα είναι κατάλληλος για συνολικό “φορτίο” 20kVA τουλάχιστον και θα μπορεί να επιτύχει υποβιβασμό της τάσης τροφοδοσίας της εγκατάστασης έως και 180V. Θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60439-1, ΕΝ60439-1-Α1, ΕΝ61000-6-2, ΕΝ61000-6-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-12, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

### Λογισμικό παραμετροποίησης

Το λογισμικό (software) που απαιτείται για την παραμετροποίηση και τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης θα είναι κατάλληλο για Η/Υ με ελάχιστες απαιτήσεις τις εξής:

- λειτουργικό σύστημα “Windows 95” 32-bit

- επεξεργαστής PENTIUM ΙΙ

- 64MB RAM

- Σκληρό δίσκο χωρητικότητας 20MB

- Μια σειριακή θύρα

- Μία θύρα USB

Το λογισμικό θα είναι κοινό για όλα τα συστήματα διαχείρισης οδικού φωτισμού που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση ανεξαρτήτως του ηλεκτρικού φορτίου (kVA). Θα μπορεί να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση φωτισμού όπως τάση λειτουργίας, ηλεκτρική ισχύς κλπ και θα του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και το χρόνο κατά τον οποίο τα φωτιστικά της εγκατάστασης θα λειτουργούν με μειωμένη κατανάλωση.

| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος | Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης |
| ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Μηχανικός Παρ.& Διοίκησης με Β΄ Βαθμό | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ Βαθμό | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ Τοπογράφος Μηχανικός με Β΄ Βαθμό |