| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Μπαρμπαλέξη Ευδοκία Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 1, 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410 22332 - 27883 Fax: 25410 76064 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π 16 / 2019 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ » |
| --- | --- |

###### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 14432/11-06-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αρ. πρωτ. 15034/18-06-2019 εγγράφου του τελευταίου αναδόχου των εργασιών επισκευής αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης,  προκύπτει η ανάγκη αντικατάστασης της αντλίας λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας η παρούσα μελέτη (Αρ. Μελ. Π16/2019), που αναλυτικά αφορά στα ακόλουθα:

- Αναρρόφηση λυμάτων, καθαρισμός, πλύσιμο της δεξαμενής λυμάτων και καθαρισμός, πλύσιμο και απόφραξη του δικτύου  αποχέτευσης (εσχάρες, φρεάτια, σωληνώσεις) που καταλήγει στη δεξαμενή.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους αντλιών λυμάτων, ήτοι προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση, με σύστημα σταθερής έδρασης (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και εργασιών).

- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα για τον πλήρως αυτόματο έλεγχο των δύο τριφασικών αντλιών. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και η εργασία που απαιτείται για πλήρως αυτόματη λειτουργία του ζεύγους αντλιών.

Ο πίνακας κατά την λειτουργία του θα παρέχει τα εξής:

• Κυκλική εναλλαγή των δυο αντλιών. Μετά από κάθε εκκίνηση για ισοκατανομή χρόνου λειτουργίας ξεκινά η επόμενη αντλία.

• Αυτόματη λειτουργία αιχμής με ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο αντλιών. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση υψηλής στάθμης εντός του φρεατίου.

• Η στάθμη λειτουργίας και παύσης καθορίζεται με δύο πλωτηροδιακόπτες ON-OFF. Ένας επιπλέον πλωτηροδιακόπτης χρησιμοποιείται για τον συναγερμό υπερχείλισης.

• Αυτόματη μετάπτωση στην επόμενη αντλία σε περίπτωση πτώσης θερμικού.

- Διασκευή των σωληνώσεων στο τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης όπου θα γίνουν οι αλλαγές λόγω της εγκατάστασης και σύνδεσης του ζεύγους των αντλιών λυμάτων. Η διασκευή, εκτός από την αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων στο σημείο σύνδεσης των αντλιών με τον αποχετευτικό αγωγό, με νέες DN 40, PN 10 , θα  περιλαμβάνει  την προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους φλαντζωτών  βαλβίδων αντεπιστροφής τύπου μπίλιας.

- Αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

###### ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα επιμέρους στοιχεία της εγκατάστασης θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αντλία λυμάτων με κοπτήρες

Πλήρως εμβαπτιζόμενη υποβρύχια αντλία λυμάτων με εσωτερικό κοπτήρα κάθετης υγρής εγκατάστασης εντός φρεατίου, για άντληση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων που περιέχουν αποχωρήματα, καθώς και με μακρόϊνα συστατικά. Περίβλημα υδραυλικού συστήματος και πτερωτή από φαιό χυτοσίδηρο, περίβλημα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, στεγανοποίηση στην αντλία και τον κινητήρα μέσω δύο ανεξάρτητων μηχανικών στυπειοθλιπτών. Σύνδεση κατάθλιψης με οριζόντιο στόμιο κατάθλιψης και σπειροειδή ή φλαντζωτή σύνδεση. Κινητήρας ψυχόμενος από το περιβάλλον ρευστό σε τριφασικό τύπο ρεύματος με θερμική επιτήρηση κινητήρα και θάλαμο στεγανοποίησης. Καλώδιο σύνδεσης με ελεύθερο άκρο καλωδίου.

Η αντλία θα είναι κατάλληλη για μέγιστο βάθος βύθισης 20m και η μέγιστη πίεση λειτουργίας της θα είναι έως 3,75bar. Το απαιτούμενο σημείο λειτουργίας της αντλίας είναι  παροχή 13 m3/h,  μανομετρικό  15,00m  και απορρόφηση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 1,9kW. Η αντλία θα είναι για θερμοκρασία ρευστού έως +40°C και για βραχύχρονο διάστημα έως 3min θα αντέχει θερμοκρασία ρευστού έως +60°C. Το υδραυλικό μέρος θα συνδέεται με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω βιδών, περιμετρικά της βάσης του κελύφους του κινητήρα. Επίσης η αντλία θα μπορεί να εξοπλισθεί με εξωτερικό ηλεκτρόδιο για επιτήρηση του θαλάμου στεγανοποίησης, αυτό θα ειδοποιεί για τυχόν διείσδυση νερού στο θάλαμο στεγανοποίησης μέσα από το παρέμβυσμα στην πλευρά της αντλίας

Η αντλία θα τοποθετείται εντός φρεατίου, αυτόνομα, σε σύστημα σταθερής έδρασης με διάταξη πέλματος και σωλήνα-οδηγού για την ανάδυση και κατάδυση της αντλίας.

Ο κινητήρας θα είναι κλάσης μόνωσης F, βαθμού προστασίας IP68 και αριθμό στροφών κατ΄ ελάχιστο 2800rpm απευθείας εκκίνησης. Θα διαθέτει 10m στεγανό, αποσυνδεόμενο καλώδιο και θα φέρει ενσωματωμένα διμεταλλικά στοιχεία (WSK) στα τυλίγματα του κινητήρα για σύνδεση σε ανάλογο ρελέ προστασίας από υπερθέρμανση. Ο κινητήρας θα είναι κατάλληλος έως 50 εκκινήσεις την ώρα, κατάλληλος για συνεχόμενη αδιάκοπτη λειτουργία σε πλήρη κατάδυση και για διακοπτόμενη λειτουργία σε ανάδυση (στάθμη υγρού χαμηλότερα από τον κινητήρα). Η σύνδεση στα ηλεκτρικά δίκτυα θα είναι 3~400V/50Hz.

Ηλεκτρικός πίνακας για αντλίες αποστράγγισης & λυμάτων

Ηλεκτρικός πίνακας για τον έλεγχο δύο τριφασικών αντλιών με μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος 12Α. Ο πίνακας θα διαθέτει ενσωματωμένο γενικό διακόπτη ασφάλειας, ενσωματωμένη σειρήνα συναγερμού με χειροκίνητη επανάταξη, ενσωματωμένη προστασία από υπερθέρμανση (WSK) στον κινητήρα της αντλίας καθώς και αναμονή για δυνατότητα τοποθέτησης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 9V. O πίνακας θα διαθέτει επαφές για γενικές αναγγελίες βλάβης και λειτουργίας. Ο έλεγχος στάθμης θα πραγματοποιείται μέσω πλωτηροδιακοπτών. Ο πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα test run για 2sec καθώς και δυνατότητα ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης λειτουργίας της κάθε αντλίας    (0-20sec).

Ο πίνακας θα είναι βαθμού προστασίας ΙP54.

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου μπίλιας

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ειδικής διαμόρφωσης για τοποθέτηση σε δίκτυο ακαθάρτων με μεταλλική σφαίρα από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο καλυμμένη με ειδικό ελαστικό κατάλληλο για λύματα ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο και αθόρυβο κλείσιμο. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένες για την ίδια τουλάχιστον πίεση λειτουργίας με τις δικλείδες που προβλέπονται και θα φέρουν φλάντζες τυποποιημένες κατά DΙΝ 2501 για  ΡΝ 10 ή ΡΝ 16. Το σώμα των βαλβίδων θα φέρει κάλυμμα που να κλείνει στεγανά και να επιτρέπει τον καθαρισμό και θα είναι από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα.

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα έχουν ικανότητα ακίνδυνης απορρόφησης του παρουσιαζόμενου υδραυλικού πλήγματος.

Γενικά

- Οι αντλίες θα συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης, πιστοποιητικό CE, και πιστοποιητικό ΕΝ  ISO 14001:2015 και ΕΝ  ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πιστοποιούνται από τα διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης αυτής.

- Το ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδια διακόπτες, αυτοματισμοί, κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επώνυμου προμηθευτή και θα διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

###### ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους αντλιών λυμάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αγοράς του δήμου Ξάνθης και στην αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης προς αντικατάσταση αντλίας.

ΑΡΘΡΟ 2

- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

- του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και   Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,

- του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

- του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (ΦΕΚ 82/5-3-2004 τεύχος Α΄) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα  για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95» με τις τροποποιήσεις αυτού και

- την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ 23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184/9-5-2014 τεύχος Α΄)  «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 3

- ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τέτοιου είδους προμήθειες, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  η  προς  ανάθεση προμήθεια, είναι  τα παρακάτω:

α) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

β)  Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Η τεχνική περιγραφή

δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα γίνει, μετά την εγκατάστασή της, στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και Δήμου.	Από το διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά του ο χρόνος παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας , θα είναι αυτός που ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Από το διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά του ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  του προσφερόμενου είδους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στο Δήμο, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/2016 και από επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Κατά την παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και οι τυχόν φθορές, κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας χρησιμοποιημένων  υλικών.

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας , 1ης Ομάδας και βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εργοδηγού υδραυλικού. Επίσης πρέπει να διαθέτει τα μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση όποιων εργασιών απαιτούνται για τη ολοκλήρωση της προμήθειας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να διαθέτει βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε103 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.

Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη υπέρ τρίτων για:

α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα

β) Μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα

γ) Υλικές ζημιές

δ) Σωματικές βλάβες

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια  εξαγωγής από την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασμών).

Ξάνθη     01 - 07 - 2019

| Συντάχθηκε |  | Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα |  | Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης |
| Ευδοκία Μπαρμπαλέξη Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Αικατερίνη Μανά Τοπογράφος Μηχανικός |